ПРИКАЗ

09.07.2012                                                                                                          № 385

Об утверждении сборника «Укрупненные стоимостные показатели линий электропередачи и подстанций напряжением 35-1150 кВ» 324 тм - т1 для электросетевых объектов ОАО «ФСК ЕЭС»

В целях принятия отраслевого методического документа в строительстве на основании положительного заключения ФАУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов» (письмо от 20.04.2012 № 483-16741/фц), а также рекомендации, выданной Министерством регионального развития Российской Федерации (письмо от 01.06.2012 № 13304-ИП/08), для обеспечения соответствия укрупненных стоимостных показателей линий электропередачи и подстанций современным проектным решениям, новым технологиям строительного производства, современному уровню цен на оборудование, конструкции и материалы, применяемые для строительства электросетевых объектов ОАО «ФСК ЕЭС»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить сборник «Укрупненные стоимостные показатели линий электропередачи и подстанций напряжением 35-1150 кВ» 324 тм - т1 для электросетевых объектов ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Сборник) согласно приложению к настоящему приказу.

2. Руководителям структурных подразделений исполнительного аппарата ОАО «ФСК ЕЭС», генеральным директорам филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС применять Сборник для оценки объема инвестиций, при планировании объема нового строительства (реконструкции) электросетевых объектов ОАО «ФСК ЕЭС», технико-экономических расчетов при сопоставлении вариантных решений выбора схем электрических сетей, укрупненных расчетов стоимости строительства в составе обоснований инвестиций и бизнес-планов, формирования начальной цены при подготовке конкурсной документации и общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для электросетевых объектов ОАО «ФСК ЕЭС».

3. Рекомендовать Генеральному директору ОАО «ЦИУС ЕЭС» 
Сергееву С.В., директорам филиалов ОАО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС руководствоваться Сборником для оценки объема инвестиций, при планировании объема нового строительства (реконструкции) электросетевых объектов ОАО «ФСК ЕЭС», технико-экономических расчетов при сопоставлении вариантных решений выбора схем электрических сетей, укрупненных расчетов стоимости строительства в составе обоснований инвестиций и бизнес-планов, формирования начальной цены при подготовке конкурсной документации и общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для электросетевых объектов ОАО «ФСК ЕЭС».

4. Изложить п. 4 приложения 2 к Положению о комиссии по ценообразованию в строительстве в процессе инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, утвержденному приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 02.03.2010 № 120 «Об утверждении Положения о комиссии по ценообразованию», в следующей редакции:

«4. В случае отсутствия положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации расчеты выполняются на основании сборника «Укрупненные стоимостные показатели линий электропередачи и подстанций напряжением 35-1150 кВ» 324 тм - т1, получившего положительное заключение ФАУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов», рекомендованного к применению Минрегионом России (письмо от 01.06.2012 № 13304-ИП/08).».

5. Изложить второй абзац п. 3.2.3 приложения к приказу ОАО «ФСК ЕЭС» от 24.01.2011 № 31 «Об утверждении Порядка установления, применения и изменения начальной (предельной) цены при проведении закупочных процедур для строительства, реконструкции, техперевооружения, ремонта и технического обслуживания объектов электросетевого хозяйства» в следующей редакции:

«В случае отсутствия положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации, расчеты выполняются на основании сборника «Укрупненные стоимостные показатели линий электропередачи и подстанций напряжением 35-1150 кВ» 324 тм - т1, получившего положительное заключение ФАУ «Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов», рекомендованного к применению Минрегионом России (письмо от 01.06.2012 № 13304-ИП/08).».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя Председателя Правления Мурова А.Е.

Председатель Правления	  О.М. Бударгин

Рассылается: исполнительный аппарат и филиалы ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС, ОАО «ЦИУС ЕЭС».

Поздняков Н.И.

Баликоев К.А. (25-09)

Визы: Чистяков В.Н., Муров А.Е., Сергеев С.В., Черезов А.В., Папин Д.А., Поздняков Н.И., Милишников С.А., Акимов Л.Ю., Никифорова В.В.

Приложение

к приказу ОАО «ФСК ЕЭС»

от 09.07.2012 № 385

Сборник «Укрупненные стоимостные показатели линий электропередачи и подстанций напряжением 35-1150 кВ» 
324 тм - т1 для электросетевых объектов ОАО «ФСК ЕЭС»

Москва

2012

Аннотация

Новая редакция сборника «Укрупненные стоимостные показатели линий электропередачи и подстанций напряжением 35-1150 кВ» разработана с целью обеспечения соответствия укрупненных стоимостных показателей электрических сетей новым проектным решениям и технологиям строительного производства, современному уровню цен в строительстве.

Укрупненные стоимостные показатели (УСП) электрических сетей напряжением 35 кВ и выше предназначены для оценки предполагаемого объема инвестиций в сооружение линий электропередачи и подстанций (ВЛ и ПС) как при осуществлении нового строительства, так и при реконструкции и расширении действующих ВЛ и ПС.

В новой редакции сборника УСП разработаны укрупненные стоимостные показатели как для открытых ПС 35 кВ и выше, так и для закрытых ПС 110-500 кВ, выполненных по типовым схемам электрических соединений распределительных устройств. В связи с этим изменены стоимостные показатели постоянной части затрат по ПС.

В соответствии с изменением и расширением номенклатуры технологического оборудования, применяемого в настоящее время при сооружении электросетевых объектов, внесены изменения и дополнения в таблицы стоимостных показателей ячеек выключателей, трансформаторов, синхронных, асинхронизированных и статических тиристорных компенсаторов, шунтовых конденсаторных батарей, токоограничивающих реакторов, кабельных линий.

В Приложениях сборника УСП приведены справочные материалы по составляющим стоимости строительства 1 км ВЛ и ПС в целом, а также стоимостные и натуральные показатели ресурсных составляющих строительства ВЛ (металл, железобетон, провод, грозотрос, линейная арматура) и удельный вес затрат в стоимости отдельных основных элементов ПС: ячейки выключателя, ОРУ, КРУЭ, ячейки трансформатора.

Настоящая работа выполнена Производственно-техническим департаментом ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» на основе предыдущей редакции сборника УСП и обобщающего материала по мониторингу проектных решений и стоимости основного технологического оборудования, применяемого для строительства ВЛ и ПС в современных условиях. Ответственным исполнителем работы является главный специалист ТО ПТД Челазнова Л.А., в работе принимали участие заместитель начальника ПТД Нейкирх С.В., главные специалисты ТО ПТД Евтушенко В.А. и Хотинский В.Г, главный специалист ОПРЭС Карапетян И.Г.

Работа выполнена по договору № 171-10 от 10.12.2010 с ОАО «ФСК ЕЭС».

Содержание

Стр.

| 1. | Общая часть………………………………………………………. | 6 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Воздушные линии………………………………………………. | 8 |
| 3. | Кабельные линии……………………………………………….. | 11 |
| 4. | Подстанции……………………………………………………… | 13 |
| 5. | Затраты на демонтаж оборудования и конструкций…………… | 22 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Пример расчета стоимости строительства ВЛ 220 кВ ………………………………………………………… | 26 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Пример расчета стоимости строительства ПС 220 кВ ………………………………………………………… | 27 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Пример расчета стоимости строительства ПС 220 кВ (по элементам) ………………………………………. | 28 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Справочные данные по ВЛ и ПС ………… | 29 |

1. Общая часть

1.1.	Укрупненные стоимостные показатели (УСП) электрических сетей напряжением 35 кВ и выше предназначены для:

- оценки объема инвестиций при планировании нового строительства (реконструкции) электросетевых объектов;

- технико-экономических расчетов при сопоставлении вариантных решений выбора схем электрических сетей («схемное» проектирование);

- укрупненных расчетов стоимости строительства в составе обоснований инвестиций и бизнес-планов;

- формирования начальной цены при подготовке конкурсной документации и общеэкономических расчетов в инвестиционной сфере для объектов электросетевого строительства.

1.2.	В основу определения УСП положены:

- материалы, обобщающие сметные расчеты к проектам конкретных объектов;

- требования к строительной и механической части электросетевых объектов, определяемые «Правилами устройства электроустановок» 7-го издания;

- «Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ (НТП ПС)» (СТО 56947007-29.240.10.028-2009). Утверждены приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 13.04.2009 № 136;

- «Нормы технологического проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ» (СТО 56947007-29.240.55.016-2008). Утверждены приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 24.10.2008 № 460;

- «Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения (СТО 56947007- 29.240.30.010-2008)». Утверждены приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 20.12.2007 № 441;

- цены на оборудование и материалы заводов-поставщиков и инвесторов. Цены на оборудование включают транспортные и заготовительно-складские расходы, а также расходы на комплектацию.

1.3. Общие требования по организации проектирования отражены в «Положении о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87). Проектная документация на линейные объекты капитального строительства состоит из 10 разделов, требования к содержанию которых установлены пунктами 34-42 указанного Положения.

1.4. Проектная подготовка строительства состоит из трех этапов:

- 1-ый этап - определение цели инвестирования, назначения и мощности объекта строительства, номенклатуры продукции, места (района) размещения объекта с учетом принципиальных требований и условий заказчика (инвестора). На основе необходимых исследований и проработок об источниках финансирования, условиях и средствах реализации поставленной цели заказчиком проводится оценка возможностей инвестирования;

- 2-ой этап - разработка обоснований инвестиций в строительство на основании полученной информации, требований государственных органов и заинтересованных организаций, в объеме, достаточном для принятия заказчиком (инвестором) решений о целесообразности дальнейшего инвестирования, получения от соответствующего органа исполнительной власти предварительного выбора места размещения объекта, о разработке проектной документации;

- 3-ий этап - разработка, согласование, экспертиза и утверждение проектной документации, получение на ее основе решения об отводе земельного участка под строительство.

Основным проектным документом на строительство объекта является, как правило, проект, частью которого является сметная документация. На основании утвержденного проекта строительства разрабатывается рабочая документация по объекту.

Настоящие УСП используются при выполнении 1-го и 2-го этапов проектной подготовки строительства.

1.5.	На базе стоимости строительства ВЛ и ПС, определенной по УСП, могут формироваться договорные цены на разработку проектной документации. При определении стоимости строительства за счет средств федерального бюджета перечень документов, рекомендуемых для определения стоимости проектных и инженерно-изыскательских работ, определен приказом Росстроя от 20.04.2007 
№ 110 «О перечне документов в области сметного нормирования и ценообразования, рекомендуемых для определения стоимости проектных и инженерных изыскательских работ» (в редакции Росстроя от 30.04.2008 № 143).

1.6. УСП приведены в базисном уровне цен и не включают НДС. В соответствии с постановлением Госстроя РФ от 08.04.2002 № 16 «О мерах по завершению перехода на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве» за базисный уровень принят уровень цен, сложившихся на 01.01.2000 Определение стоимости строительства в текущем (прогнозном) уровне цен осуществляется с применением индексов пересчета стоимости в текущий (прогнозный) уровень цен. Индексы представляют собой отношение стоимости продукции, работ или ресурсов в текущем уровне цен к стоимости в базисном уровне цен.

Индексы цен публикуются в:

( Вестнике ценообразования и сметного нормирования Министерства регионального развития РФ (Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов);

( Письмах Министерства регионального развития Российской Федерации.

Определение стоимости строительства по УСП в текущем (прогнозном) уровне цен рекомендуется осуществлять с применением индексов, рекомендованных к применению Министерством регионального развития с учетом структуры затрат, определяемой по таблицам, приведенным в Приложении 4 настоящего сборника.

Определение стоимости строительства по УСП в прогнозном уровне цен, учитывающем инфляционное удорожание стоимости строительства объектов, необходимо выполнять с учетом прогнозов показателей инфляции и системы цен, ежеквартально публикуемых Минэкономразвития России с учетом распределения планируемого объема работ по годам строительства.

1.7. Базисные УСП учитывают стоимостные показатели на 1 км воздушных и кабельных линий, а также на подстанции в целом и по их основным элементам для нормальных условий строительства в европейской части страны.

1.8. УСП учитывают все затраты в сооружение ВЛ и ПС по объектам производственного назначения (базисные показатели стоимости). Затраты, связанные со строительством РПБ, жилстроительством, использованием вертолетов, производством специальных строительных работ (плывуны, скальные грунты и др.), устройством больших переходов через водные преграды базисными показателями стоимости ВЛ и ПС не учтены.

Затраты, не включенные в базисные показатели, определяются индивидуальным расчетом, или по проекту-аналогу.

1.9. Базисными показателями УСП не учтены затраты, связанные с оформлением земельного участка (постоянный и временный отвод, плата за землю при изъятии (выкупе), арендная плата, выплата земельного налога в период строительства) и компенсационные выплаты при отводе земель. Эти затраты необходимо добавлять к стоимости объектов, определенной по УСП, на основании расчетов, выполненных в соответствии с действующими нормативно-законодательными документами.

Средства на выплату земельного налога (арендной платы за землю) в период строительства определяются на основании заключенных договоров либо определяются по расчету, составленному с учетом сведений о кадастровой стоимости земельных участков и положений постановлений Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков находящихся в государственной собственности» и от 22.05.2007 
№ 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности», нормативно-правовых актов органов субъектов Российской Федерации.

При выкупе земельного участка его рыночная стоимость устанавливается в соответствии с действующими нормативно-правовыми и иными документами (Закон об оценочной деятельности от 29.07.1998 № 135-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями, стандартами и правилами саморегулируемых организаций).

2. Воздушные линии

2.1. Укрупненные стоимостные показатели (УСП) составлены для ВЛ 
35-500 кВ на унифицированных стальных и железобетонных опорах, 750 кВ - на типовых стальных опорах и 1150 кВ - на стальных опорах индивидуального проектирования. В стоимостных показателях ВЛ учтена подвеска оптического кабеля связи магистральных ВОЛС - ВЛ.

УСП ВЛ составлены с учетом гололедных и ветровых нагрузок, соответствующих требованиям ПУЭ 7-го издания.

2.2. УСП воздушных линий составлены с учетом использования сталеалюминиевых проводов марки АС по ГОСТ 839-80 с учетом последующих дополнений.

2.3. Базисные показатели стоимости ВЛ (без учета НДС) переменного тока напряжением 35-1150 кВ приведены в табл. 1, а постоянного тока - в табл. 2. Базисные показатели учитывают все затраты производственного назначения, предусмотренные «Нормами технологического проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ» (СТО 56947007-29.240.55.016-2008), которые утверждены приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 24.10.2008 № 460 и соответствуют средним условиям строительства и нормативному ветровому давлению до 0,6 кПа. Условия строительства ВЛ, учтенные в базисных показателях стоимости, приведены в табл. 3. При прохождении ВЛ в более сложных условиях, чем приведены в табл. 3, затраты на сооружение ВЛ увеличиваются (табл. 6). При этом отдельные усложняющие условия строительства учитываются независимо друг от друга.

В случаях, когда отсутствует подробная информация об условиях прохождения ВЛ, базисные показатели могут быть использованы без корректировки. К базисным показателям стоимости добавляется стоимость постоянного отвода земли (п. 1.9), а при необходимости - стоимость вырубки просеки и устройства лежневых дорог (табл. 5).

Таблица 1

# Базисные показатели стоимости ВЛ 35-1150 кВ переменного тока на стальных и железобетонных опорах

| Напря- жение ВЛ, кВ | Характеристика промежуточных опор | Провода сталеалю- миниевые сечением, шт. х мм2 | Количество цепей на опоре, шт. | Базисные показатели стоимости ВЛ, тыс. руб./км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | стальные опоры | железобетонные опоры |
| 35 | Свободностоящие | до 150 | 1 | 912 | 658 |
|  |  |  | 2 | 1307 | 1109 |
| 110 | Свободностоящие | до 150 | 1 | 987 | 799 |
|  |  |  | 2 | 1495 | 1081 |
|  |  | 185-240 | 1 | 1100 | 893 |
|  |  |  | 2 | 1687 | 1551 |
| 220 | Свободностоящие | 300 | 1 | 1231 | 1053 |
|  |  |  | 2 | 2063 | - |
|  |  | 400 | 1 | 1382 | 1175 |
|  |  |  | 2 | 2275 | - |
|  | Двухстоечные, свободностоящие | 300 | 1 | - | 1072 |
|  |  |  | 2 | - | 1993 |
|  |  | 400 | 1 | - | 1217 |
|  |  |  | 2 | - | 2181 |
| 330 | Свободностоящие | 2х300 | 1 | 1875 | - |
|  |  |  | 2 | 2928 | - |
|  |  | 2х400 | 1 | 2106 | - |
|  |  |  | 2 | 3440 | - |
|  | Двухстоечные с внутренними связями | 2х300 | 1 | - | 1767 |
|  |  | 2х400 | 1 | - | 1889 |
| 500 | Свободностоящие двухстоечные, с внутренними связями | 3х300 | 1 | 3346 | 2933 |
|  |  | 3х330 | 1 | 3760 | 3116 |
|  |  | 3х400 | 1 | - | 3281 |
|  | С оттяжками | 3х400 | 1 | 3393 | - |
|  |  | 3х500 | 1 | 3751 | - |
| 750 | С оттяжками | 5х300 | 1 | 5320 | - |
|  |  | 5х400 | 1 | 5753 | - |
| 1150 | С оттяжками | 8х330 | 1 | 10340 | - |

Таблица 2

## Укрупненные показатели стоимости ВЛ постоянного тока (по проектным материалам)

| Напряжение, кВ | Тип опор | Сечение полюса, шт. х мм2 | Коли чество цепей | Пропускная способность, МВт | Стоимость, тыс. руб./км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ±300 | Свободностоящие | 3 х 500 | 1 | 1000 | 2444 |
| ±400 | С оттяжками | 3 х 1000 | 1 | 4000 | 3948 |
| ±750 | С оттяжками | 4 х 1000 | 1 | 6000 | 6580 |

Для получения полной стоимости ВЛ к показателям табл. 1 и 2 добавляют затраты, сопутствующие строительству*, которые составляют:

3,3% - временные здания и сооружения (ГСН 81-05-01-2001);

5,0-6,0% - прочие работы и затраты;

2,6-3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль (Методические рекомендации по расчету норматива затрат на содержание службы заказчика-застройщика ОАО «ФСК ЕЭС»);

7,5-8,5% - проектно-изыскательские работы, затраты на проведение экспертизы проектной документации и авторский надзор (при осуществлении нового строительства - 8%).

Суммируя все затраты и добавив к полученному итогу стоимость постоянного отвода земельного участка под строительство, получаем необходимый объем капитальных вложений для строительства ВЛ.

Стоимость постоянного отвода земли принимается с учетом площади отвода под опоры ВЛ и стоимости земли. Площади постоянного отвода земли под опоры ВЛ зависят от типа и материала опор, использования расчетного пролета и др. При использовании типовых опор и сооружения ВЛ в нормальных условиях площадь постоянного отвода земли может быть принята по данным табл. 4. Для опор на оттяжках площадь соответственно увеличивается. Стоимость остальной части коридора ВЛ принимается с учетом п. 1.9.

*Соответствуют перечню затрат по главам 8, 9, 10, 12 сводного сметного расчета

Таблица 3

## Условия строительства ВЛ, учтенные в базисных показателях стоимости

| Условия строительства | Относительная длина трассы с данными условиями |
| --- | --- |
|  | ВЛ 35-110 кВ | ВЛ 220-330 кВ | ВЛ 500-750 кВ |
| III РКУ по гололеду | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| IV РКУ по гололеду | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Болотистая трасса | - | 0,05 | 0,02 |
| Поймы рек | 0,02 | 0,02 | 0,1 |
| Обводненный грунт | 0,4 | 0,4 | - |
| Косогоры, стесненные условия | 0,7 | 0,7 | 0,2 |

Таблица 4

## Площадь постоянного отвода земли для типовых свободностоящих опор ВЛ

| № п/п | Напряжение ВЛ, кВ | Характеристика промежуточной опоры | Размер постоянного отвода земли на 1 км ВЛ, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стальные опоры | Железобетон- ные опоры |
| 1 | 35-110 | Одностоечная | 65-70 | 35-40 |
| 2 | 220-330 | Свободностоящая | 80-115 | 35-90 |
| 3 | 500-750 | Железобетонная-свободностоящая, стальная на оттяжках | 520-1215 | 170 |
| 4 | 1150 | Стальная на оттяжках | 4000 | - |

2.4. Для участков ВЛ, проходящих по лесу, стоимость вырубки просеки определена для леса средней крупности и густоты с учетом корчевки пней под дороги и площадки опор. Затраты на вырубку и подготовку просеки и устройство лежневых дорог по болотистым участкам трассы, при отсутствии более подробных данных, могут быть приняты по данным табл. 5.

2.5. Дополнительные затраты, учитывающие усложняющие условия строительства, могут быть приняты для соответствующих участков трассы с использованием повышающих коэффициентов по отношению к базисным показателям стоимости (табл.6).

Таблица 5

Затраты на вырубку и подготовку просеки и устройство лежневых дорог

| Наименование работ | Напряжение ВЛ, кВ |
| --- | --- |
|  | 35 | 110 | 220 | 330 | 500 | 750 | 1150 |
| Вырубка и подготовка просеки, тыс. руб./км | 165 | 220 | 275 | 330 | 440 | 550 | 605 |
| Устройство лежневых дорог, тыс. руб./км | 370 |

Таблица 6

Коэффициенты для учета усложняющих условий строительства ВЛ

| Условия строительства ВЛ | Коэффициент |
| --- | --- |
| В горных условиях | 1,04 |
| В условиях городской промышленной застройки | 1,04 |
| На болотистых трассах | 1,03 |

2.6. При необходимости сооружения больших переходов ВЛ через судоходные реки, каналы, проливы, другие водные преграды и ущелья их стоимость определяется специальным расчетом. Для предварительной оценки стоимость перехода может быть принята с учетом данных табл.7.

2.7. Стоимость двухцепной ВЛ с временной подвеской одной цепи (стоимость подвески второй цепи при строительстве двухцепной ВЛ) может быть определена как стоимость двухцепной ВЛ за вычетом затрат, приведенных в табл. 8.

2.8. Стоимость линейных ячеек на подстанциях (электростанциях) для присоединения ВЛ рекомендуется принимать по табл.15.

Таблица 7

Стоимость сооружения больших переходов ВЛ 110-750 кВ

| Напря-жение, кВ | Число цепей | Марка проводов | Длина переходного пролета, м | Формула перехода | Высота переходных опор, м | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 2 | АС 240/56 | 800 | К-П-П -К | 80 | 31617 |
|  | 1 | С 200 | 900 | К-П-П-К | 81 | 20844 |
|  | 1 | С 200 | 1350 | К-А-А-К | 105 | 24355 |
| 220 | 2 | АС 300/204 | 755 | К-П-П-К | 94 | 16394 |
|  | 2 | АС 500/336 | 1286 | К-П-П-К | 150 | 103985 |
|  | 2 | АС 500/336 | 1395 | К-П-П-К | 158 | 144502 |
| 330 | 2 | 2хАС 500/336 | 1000 | К-П-П-К | 100 | 42859 |
|  | 2 | 2хАС 300/204 | 1150 | К-П-П-К | 150 | 45435 |
| 500 | 1 | 3хАС 300/204 | 950 | К-А-А-К | 58 и 47 | 38877 |
|  | 1 | 2хАС 500/336 | 1300 | К-А-А-К | 101 и 50 | 30914 |
|  | 1 | 2хАС 500/336 | 1460 | К-А-А-К | 101 | 33958 |
| 750 | 1 | 4хАС 500/336 | 905 | К-П-П-К | 79 | 45435 |
|  | 1 | 4хАС 300/204 | 1280 | К-П-П-К | 172 | 99535 |

Примечание: В формуле перехода опоры обозначены: К - концевая, А - анкерная, 
П - промежуточная.

Таблица 8

Снижение стоимости строительства двухцепной ВЛ при прокладке первой цепи (стоимость подвески второй цепи при строительстве двухцепной ВЛ)

| Напряжение ВЛ, кВ | 35-110 | 220 | 330 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сечение проводов, мм2 | до 150 | 185-240 | 300 | 400 | 2х300 | 2х400 |
| Снижение стоимости, тыс. руб./км | 207 | 310 | 353 | 437 | 658 | 733 |

3. Кабельные линии

3.1. В основу определения укрупненных стоимостных показателей кабельных линий (КЛ) 6-10 и 35 кВ положены «Показатели стоимости электрических городских сетей» и «Укрупненные показатели стоимости строительства» института «Гипрокоммунэнерго», а также стоимостные показатели ряда конкретных проектов.

Укрупненные стоимостные показатели по КЛ 110-500 кВ приняты на основании смет к рабочей документации конкретных объектов ОАО «Институт «Энергосетьпроект».

3.2. Стоимостные показатели КЛ весьма зависимы от принятой трассы, характера и числа пересекаемых инженерных коммуникаций, числа и конструкций переходных пунктов и концевых устройств, сопутствующих затрат, а также способа прокладки КЛ. При небольших длинах КЛ это определяет существенный разброс удельных значений УСП. В наибольшей степени это относится к КЛ напряжением 110 кВ и выше при их прокладке в туннеле. Приведенные в табл. 9 и 10 значения УСП КЛ учитывают затраты на кабель, подготовку трассы, включая ее проектирование и юридическое оформление, строительно-монтажные работы, специальные переходы (железнодорожные узлы, магистральные дороги и центральные площади и т.п.), разборку и восстановление асфальтобетонных покрытий, вывоз - завоз грунта для обратной засыпки при прокладке КЛ 110 кВ и выше в траншеях, а также в туннелях. При подводной прокладке КЛ затраты учитывают размыв траншеи и пригрузку КЛ мешками с песком.

При оценке стоимости КЛ в центральной части крупнейших городов следует учитывать стоимость сооружения коллектора (туннеля). Стоимость сооружения коллекторов и переключательных пунктов приведена в табл.11.

Таблица 9

Стоимостные показатели КЛ 6-10 кВ

| Сечения кабельных линий, мм2 | Стоимость 1 км КЛ, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | один кабель в траншее | два кабеля в траншее |
| Тип используемого кабеля: ААБлУ, ААБ2лУ, ААШвУ, ААШпУ |
| 50-95 | 658-700 | 954-987 |
| 120-150 | 771-799 | 1100-1222 |
| 185-240 | 837-1081 | 1307-1391 |
| Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена типа АПвПг |
| 3 (1 х 95/35) | 1222 | 1974 |
| 3 (1 х 150/35) | 1316 | 2068 |
| 3 (1 х 500/50) | 1504 | 2256 |

Таблица 10

Стоимость кабельных линий 110-500 кВ (три фазы)

| Напря-жение, кВ | Сечение фазы КЛ, мм2 | Марка кабеля | Стоимость 1 км КЛ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при прокладке одного кабеля | при прокладке двух кабелей |
| Прокладка в земле (траншеях) |
| 110 | 630-1000 | с изоляцией из сшитого полиэтилена | 16920 | 23500 |
|  | 550 | МВДТ | 11750 | 14852 |
| 220 | 1500-2000 | с изоляцией из сшитого полиэтилена | 20680 | 30080 |
|  | 550 | МВДТ | 15698 | 19176 |
| 330 | 550 | МВДТ | 16074 | 20774 |
| 500 | 2000-2500 | с изоляцией из сшитого полиэтилена | 37600 | 47000 |
| Подводная прокладка (глубина до 20м) |
| 110 | 625 | МНСК | 21526 | 25474 |
|  |  |  | (4 фазы) |
|  | 550 | МВДТ | 14100 | 16074 |
| 220 | 550 | МВДТ | 19176 | 21902 |

Таблица 11

Стоимость сооружения коллекторов и переключательных пунктов

| Коллекторы, сооружаемые щитовым способом. Глубина заложения до 6 м, диаметр щита (м) | Базисная удельная стоимость 1 км коллектора, тыс. руб. |
| --- | --- |
| 2,0 - 5,0 | 37600 - 84600 |
| Переключательный пункт (ПП) | Стоимость ПП, тыс. руб. |
| 110-500 кВ | 9400 - 11280 |

4. Подстанции

4.1. Укрупненные стоимостные показатели распространяются на вновь сооружаемые, а также расширяемые и реконструируемые подстанции (ПС).

4.2. Укрупненные стоимостные показатели приведены для открытых ПС 
35 кВ и выше и закрытых ПС 110-500 кВ, выполненных по типовым схемам электрических соединений распределительных устройств (РУ).

4.3. Укрупненные стоимостные показатели ПС 35 кВ и выше приведены по подстанциям в целом и по отдельным основным элементам, к которым относятся:

( распределительные устройства и отдельные ячейки выключателей;

( трансформаторы (автотрансформаторы);

( компенсирующие и регулирующие устройства;

( постоянная часть затрат;

( противоаварийная автоматика.

В показатели стоимости ПС включены также стационарные устройства для ревизии трансформаторов (500 кВ и выше) и затраты на внешние инженерные сети (дороги, водопровод и др.) в объемах, предусмотренных в «Нормах технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ» (НТП ПС)» (СТО 56947007-29.240.10.028-2009). Утверждены приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 13.04.2009 № 136.

4.4. Базисные показатели стоимости ПС приведены в табл. 12 и 13 для наиболее распространенных типов ПС c использованием элегазового оборудования.

Таблица 12

Базисные показатели стоимости открытых ПС 35-1150 кВ

| Напряже-ние, ПС, кВ | Кол-во и мощность Т (АТ), шт. х МВ.А | Схема РУ на стороне | Кол-во ВЛ | Капвложения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН | ВН | СН |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 35/10 | 2х4 | 35-5АН | - | 2 |  | 20680 |
| 110/20 | 2х25 | Мостик - 110-5Н и 5АН | - | 2 |  | 62040 |
| 110/10 | 2х 40 | Мостик -110-5Н и 5АН |  | 2 |  | 64860 |
| 110/35/10 | 2х 25 | Две рабочие системы шин 110-13 | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин. 35-9 | 4 | 4 | 118440 |
|  | 2х 40 | Две рабочие системы шин 110-13 | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин. 35-9 | 4 | 4 | 122200 |
|  | 2х 63 | Две рабочие системы шин 110-13 | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин. 35-9 | 4 | 4 | 131600 |
| 220/10 | 2х 63 | Мостик - 220-5Н и 5АН | - | 2 |  | 116560 |
| 220/20 | 2х 63 | Мостик - 220-5Н и 5АН | - | 2 |  | 119380 |
| 220/110/10 | 2х 63 | Четырехугольник - 220-7 | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин 110-9 | 2 | 4 | 199280 |
|  | 2х 125 | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин. 220-9 | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин 110-9 | 4 | 4 | 271660 |
|  | 2х 200 | Две рабочие системы шин 220-13 | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин 110-9 | 4 | 4 | 297040 |
|  | 2х 250 | Трансформатор-шины с полуторным присоединением линий 220-16 | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин. 110-9 | 6 | 4 | 336520 |
|  | 2х250 | Полуторная 220-17 | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин. 110-9 | 6 | 4 | 390100 |

| 330/10 | 2х 63 | Мостик - 330-5Н и 5АН | - | 2 |  | 168260 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330/110/20 | 2х 200 | Четырехугольник. 330-7 | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин. 110-9 | 2 | 4 | 288580 |
| 330/220/10 | 2х 3х133 | Четырехугольник. 330-7 | Две рабочие системы шин 220-13 | 2 | 4 | 395740 |
| 330/220/10 | 2х 3х133 | Трансформатор-шины с присоединением линий через два выключателя 330-15 | Две рабочие системы шин 220-13 | 4 | 4 | 511360 |
| 500/110/10 | 2х 250 | Четырехугольник. 500-7 | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин. 110-9 | 2 | 4 | 545200 |
| 500/220/10 | 2х 3х167 | Трансформатор-шины с присоединением линий через два выключателя 500-15 | Две рабочие системы шин 220-13 | 4 | 4 | 846940 |
|  | 2х 3х267 | Трансформатор-шины с присоединением линий через два выключателя 500-15 | Две рабочие системы шин 220-13 | 4 | 4 | 905220 |
|  | 2х 3х267 | Полуторная 500-17 | Две рабочие системы шин 220-13 | 6 | 4 | 991700 |
| 500/330/10 | 2х 3х167 | Трансформатор-шины с присоединением линий через два выключателя 500-15 | Две рабочие системы шин 330-13 | 4 | 4 | 740720 |
| 750/330/10 | 2х 3х333 | Четырехугольник. 750-7 | Трансформатор-шины с присоединением линий через два выключателя 330-15 | 2 | 4 | 1282160 |

| 750/330/10 | 2х 3х333 | Трансформатор-шины с присоединением линий через два выключателя 750-15 | Трансформатор-шины с присоединением линий через два выключателя 330-15 | 3 | 4 | 1401540 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 750/500/10 | 2х 3х417 | Трансформатор-шины с присоединением линий через два выключателя 750-15 | Трансформатор-шины с присоединением линий через два выключателя 500-15 | 3 | 4 | 1697640 |
| 1150/500 | 2х (3х 667) + 667 | Полуторная 1150-17 | Полуторная 500-17 | 2 | 2 | 2162000 |

Примечания:

1. Номер схемы РУ соответствует типовым схемам РУ 6-750 кВ подстанций («Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения» (ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007- 29.240.30.010 - 2008).

2. В показателях стоимости ПС 500-1150 кВ учтена стоимость установки шунтирующих реакторов: 500 кВ - 2х(3х60 Мвар), 750/500 кВ - 2х(3х110 Мвар) и 2х(3х60 Мвар), 750/330 - 2х(3х110 Мвар), 1150/500кВ - 4х(3(300Мвар) и 2((3(60Мвар).

Таблица 13

Базисные показатели стоимости закрытых ПС 110-500 кВ (КРУЭ)

| Напряжение ПС, кВ | Кол-во и мощность Т (АТ) шт. х МВ.А | Схема РУ на стороне | Кол-во ВЛ на стороне | Капвложения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | СН | ВН | СН |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 110/20 | 2х25 | Мостик - 110-5Н и 5АН | - | 2 |  | 70500 |
| 110/10 | 2х40 | Мостик - 110-5Н и 5АН | - | 2 |  | 73320 |
| 220/10 | 2х 63 | Мостик - 110-5Н и 5АН | - | 2 |  | 151340 |
| 220/20 | 2х 63 | Мостик - 110-5Н и 5АН | - | 2 |  | 223 000 |
| 220/110/10 | 2х 63 | Четырехугольник - 220-7 | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин. 110-9 | 2 | 4 | 209620 |
|  | 2х 125 | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин. 220-9 | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин. 110-9 | 4 | 4 | 381640 |
|  | 2х 200 | Две рабочие системы шин 220-13 | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин. 110-9 | 4 | 4 | 404200 |
|  | 2х 250 | Трансформатор-шины с полуторным присоединением линий 220-16 | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин. 110-9 | 6 | 4 | 463420 |
|  | 2х 250 | Полуторная 220-17 | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин. 110-9 | 6 | 4 | 561180 |
| 330/10 | 2х 63 | Мостик - 330-5Н и 5АН | - | 2 |  | 189880 |
| 330/110/20 | 2х 200 | Четырехугольник. 330-7 | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин. 110-9 | 2 | 4 | 465300 |
| 330/220/10 | 2х 3х133 | Четырехугольник. 330-7 | Две рабочие системы шин 220-13 | 2 | 4 | 562120 |

| 330/220/10 | 2х 3х133 | Трансформатор-шины с присоединением линий через два выключателя 330-15 | Две рабочие системы шин 220-13 | 4 | 4 | 717220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500/110/10 | 2х 250 | Четырехугольник. 500-7 | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин. 110-9 | 2 | 4 | 642960 |
| 500/22010 | 2х 3х167 | Трансформатор-шины с присоединением линий через два выключателя 500-15 | Две рабочие системы шин 220-13 | 4 | 4 | 1058440 |
|  | 2х 3х267 | Трансформатор-шины с присоединением линий через два выключателя 500-15 | Две рабочие системы шин 220-13 | 4 | 4 | 1111080 |
|  | 2х 3х267 | Полуторная 500-17 | Две рабочие системы шин 220-13 | 6 | 4 | 1266180 |
| 500/330/10 | 2х 3х167 | Трансформатор-шины с присоединением линий через два выключателя 500-15 | Две рабочие системы шин 330-13 | 4 | 4 | 1112960 |

Примечания:

1. Номер схемы РУ соответствует типовым схемам РУ 6-750 кВ подстанций («Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения» (ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007- 29.240.30.010 - 2008).

2. В показателях стоимости ПС 500 кВ учтена стоимость установки шунтирующих реакторов: 500 кВ-2х(3х60 Мвар).

При составе основного оборудования и количестве отходящих ВЛ, отличающихся от указанных в табл. 12 и 13, а также при расширении и реконструкции ПС, оценку стоимости сооружения подстанции рекомендуется корректировать с учетом конкретных данных, а при их отсутствии, по данным табл. 15-26.

4.5. Удельные стоимостные показатели ПС ППТ ±400 и ±750 кВ оцениваются величиной 1375-1900 руб./кВт, при этом меньшие значения соответствуют мощности ПС 3000 МВт, а большие - 1000 МВт. Стоимостные показатели ПС ППТ ±300 кВ рекомендуется оценивать средней величиной 2000 руб./кВт.

4.6. Для получения полной стоимости ПС к базисным показателям добавляется стоимость постоянного отвода земли. Стоимость постоянного отвода земли принимается с учетом площади земельного участка под ПС и рекомендаций п.1.9. Площадь постоянного отвода земли зависит от схемы электрических соединений, исполнения и компоновки ПС. При использовании типовых схем электрических соединений примерная площадь постоянного отвода земли может быть принята по данным табл. 14.

4.7. Учитывая многообразие компоновок, используемых материалов и состава основного оборудования подстанций, а также весьма значительный и различный по составу объем работ при реконструкции подстанций, их стоимость строительства (реконструкции) может быть определена набором отдельных основных элементов.

Для получения полной стоимости ПС к сумме стоимостных показателей ее основных элементов, добавляют затраты, сопутствующие строительству*, которые исчисляются от этой суммы и составляют:

1,5-2 % - временные здания и сооружения;

8,5-9,0%	- прочие работы и затраты;

*Соответствуют перечню затрат по главам 8,9,10,12 сводного сметного расчета

2,6-3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль (Методические рекомендации по расчету норматива затрат на содержание службы заказчика-застройщика ОАО «ФСК ЕЭС»);

7,5-8,5% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор (при осуществлении нового строительства - 8%).

К полученному итогу добавляется стоимость постоянного отвода земли под ПС.

Таблица 14

Примерная площадь постоянного отвода земли под подстанции (с оборудованием наружной установки)

| Схема электрических соединений ПС на стороне ВН и отдельные элементы ПС | Площадь постоянного отвода земли под ПС 35-750 кВ, тыс. м2 |
| --- | --- |
|  | 35 | 110 | 220 | 330 | 500 | 750 |
| ПС в целом |
| Блок линия-трансформатор с выключателем | 1,5 | 2,5-4,5 | 8-20 | 22 | - | - |
| Мостик с 3-мя выключателями или 2 блока с дополнительной ВЛ | 2,5 | 10-15 | 14-25,5 | - | - | - |
| Четырехугольник | - | - | 16 | 34,5 | 115 | 120 |
| Сборные шины с 8-9 ячейками на ВН | 5 | 12-15 | 22-32 | - | - | - |
| Полуторная схема с 6 ВЛ на ВН | - | - | - | 69 | 215 | 276 |
| Трансформатор-шины с 6 ВЛ на ВН | - | - | - | - | - | 149 |
| Трансформатор-шины с 10 ячейками 500 кВ и 15 ячейками 220 кВ | - | - | - | - | 180 | - |
| Элементы ПС |
| ЗРУ 10(6) кВ с 4-мя секциями | 0,5 |
| Ячейка ОРУ | 0,3 | 0,5 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 4,0 |
| Установка двух СТК 50 Мвар | 1,8-2,3 |

Примечания:

1. Меньшие значения площади относятся к ПС с двухобмоточными, большие - с трехобмоточными трансформаторами.

2 Площадь постоянного отвода земли под ПС 1150кВ оценивается величиной 400 тыс.м2.

3. При использовании КРУЭ площади ПС составляют 50% соответствующих ПС с оборудованием наружной установки.

4. При несоответствии схемы ПС типовой площадь отвода земли может быть оценена путем увеличения или уменьшения с учетом данных табл. 14.

4.8. Показатели стоимости РУ 35-1150 кВ учитывают установленное оборудование (выключатель, разъединитель, трансформаторы тока и напряжения, разрядники); панели управления, защиты и автоматики, установленные в общеподстанционном пункте управления (ОПУ), относящиеся к РУ или ячейке; кабельное хозяйство в пределах ячейки и до панелей в ОПУ и др., а также строительные и монтажные работы.

Стоимость ячейки одного комплекта выключателя в РУ 35-1150 кВ приведена в табл. 15.

Таблица 15

Стоимость ячейки одного комплекта выключателя в РУ 35 - 1150 кВ

| Напряжение, кВ | Стоимость ячейки одного комплекта выключателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Воздушный | Масляный | Вакуумный | Элегазовый |
|  |  |  |  | ОРУ | КРУЭ |
| 10 | - | 197 | 80-150 | 658 | - |
| 35 | - | 1081 | 188 | 1880 | - |
| 110 | 3901 | 3243 | - | 6580 | 10340 |
| 220 | 8272 | 9071 | - | 11750 | 22560 |
| 330 | 17296 | - | - | 18800 | 28200 |
| 500 | 32336 | - | - | 23500 | 37600 |
| 750 | 63920 | - | - | 40420 | - |
| 1150 | 94940 | - | - | 1287804) | - |
| 1150 (включатель-отключатель) | 116560 | - | - | 1833004) | - |

Примечания:

1. Стоимость ячейки выключателя включает:

( оборудование (60%);

( релейная защита, кабели, панели в ОПУ (22%);

( ошиновка, порталы, строительные и монтажные работы (18%).

2. Стоимость ячейки КРУЭ включает строительную часть здания.

3. Для ячейки 10 кВ с вакуумным выключателем большее значение стоимости соответствует стоимости ячейки с выкатным элементом.

4. Данные предварительные.

4.9. Показатели стоимости ячейки трансформатора (автотрансформатора) учитывают установленное оборудование (трансформатор, кабельное хозяйство в пределах ячейки и до панелей в ОПУ, а также панели управления, защиты и автоматики, установленные в ОПУ, относящиеся к ячейке, гибкие связи трансформаторов и др.), материалы, строительные и монтажные работы. Стоимость ячейки трансформаторов 35-1150 кВ приведены в табл. 16-19, а регулировочных - в табл. 20.

4.10. Показатели стоимости компенсирующих и регулирующих устройств учитывают оборудование в полном объеме, включая кабельное хозяйство в пределах ячейки и до панелей в ОПУ, панели управления, защиты и автоматики, установленные в ОПУ, но относящиеся к ячейке, а также строительные и монтажные работы. Стоимость синхронных компенсаторов (СК) и асинхронизированных компенсаторов (АСК), статических тиристорных компенсаторов (СТК), шунтирующих реакторов и управляемых шунтирующих реакторов (УШР), токоограничивающих реакторов, шунтовых конденсаторных батарей, вакуумно-реакторных групп (ВРГ) приведены в табл. 21-26.

4.11. Показатели стоимости СК, АСК, СТК, приведенные в табл. 23, учитывают:

( собственно СК, АСК, СТК, включая систему охлаждения, газовое и масляное хозяйство;

( РУ НН, силовые и контрольные кабели в пределах ячейки и до панелей в ОПУ;

( панели релейной защиты, установленные в ОПУ и относящиеся к ячейке;

( строительно-монтажные работы по сооружению здания и монтажу оборудования;

Если для присоединения СТК к сети требуется установка отдельного трансформатора, то стоимость его установки с выключателем учитывается дополнительно.

Таблица 16

Стоимость ячейки трансформаторов 35-220 кВ, тыс. руб.

| Мощность, МВА | Трансформатор | Автотрансформатор |
| --- | --- | --- |
|  | 35/НН | 110/НН | 110/35/НН | 220/НН | 220/35/НН | 220/110/НН |
| 6,3 | 2068 | 3008 | 3572 | - | - | - |
| 10 | 2632 | 3854 | 4982 | - | - | - |
| 16 | 3478 | 5546 | 6956 | - | - | - |
| 25 | 4700 | 6674 | 7708 | - | 10058 | - |
| 40 | 7144 | 8084 | 8930 | 10246 | 11280 | - |
| 63 | - | 10904 | 12032 | 13818 | - | 15322 |
| 80 | - | 12596 | 13818 | 17578* | - | - |
| 100 | - | - | - | 17578 | - | - |
| 125 | - | 17860 | - | 21996* | - | 21526 |
| 160 | - | - | - | 28106 | - | - |
| 200 | - | - | - | - | - | 29892 |
| 250 | - | - | - | - | - | 31208 |

* с ПБВ.

Таблица 17

Стоимость ячейки трансформаторов 330 кВ, тыс. руб.

| Мощность, МВА | Автотрансформатор |
| --- | --- |
|  | 330/220 | 330/110 |
| 125 | - | 24252 |
| 200 | - | 27354 |
| 250 | 37788 | - |
| 3х133 | 61100 | - |

Таблица 18

Стоимость ячейки трансформаторов 500 кВ, тыс. руб.

| Мощность, МВА | Автотрансформатор |
| --- | --- |
|  | 500/330 | 500/220 | 500/110 |
| 250 | - | - | 35720 |
| 500 | - | 57340 | - |
| 3х167 | 70500 | 68620 | - |
| 3х267 | - | 87420 | - |

Таблица 19

Стоимость ячейки трансформаторов 750 и 1150 кВ, тыс. руб.

| Мощность, МВА | Трансформатор | Автотрансформатор |
| --- | --- | --- |
|  | 750/НН | 1150/НН | 750/500 | 750/330 | 1150/500 |
| 3х333 | - | - | - | 137616 | - |
| 3х417 | 128592 | 166944 | 150400 | - | - |
| 3х667 | - | - | - | - | 291400* |

* с ПБВ.

Таблица 20

Стоимость линейных регулировочных трансформаторов

| Тип | Напряжение, кВ | Мощность, МВ.А | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛТМН-16000/10 | 10 | 16 | 6110 |
| ЛТДН-40000/10 | 10 | 40 | 6580 |
| ЛТДН-63000/35 | 35 | 63 | 7990 |

Таблица 21

Стоимость синхронных и асинхронизированных компенсаторов и статических тиристорных компенсаторов

| Тип СК, СТК | Мощность, Мвар | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Двух СК, АСК, СТК | В т.ч. при вводе первого СК, АСК, СТК |
| КСВБ-50-11 | 50 | 35250 | 22325 |
| КСВБО-50-11 | 50 | 44180 | 27260 |
| КСВБ-100-11 | 100 | 69325 | 45590 |
| КСВБО-100-11 | 100 | 78020 | 50290 |
| АСК -50 | 50 | 26320 | 18800 |
| АСК -100 | 100 | 52640 | 36660 |
| СТК -50 | ± 50 | 26320 | 18800 |
| СТК -100 | ± 100 | 52640 | 36660 |

Таблица 22

Стоимость управляемых шунтирующих реакторов 110-750 кВ

| Наименование показателей | Параметры УШР |
| --- | --- |
|  | УШР-110 кВ | УШР-220 кВ | УШР-330 кВ | УШР-500 кВ | УШР-750 кВ |
| 1. Напряжение, допустимое в эксплуатации, кВ | 126 | 262 | 363 | 525/√3 | 787/√3 |
| 2. Мощность номинальная, МВА | 32,0 | 63,0-100,0 | 100,0 | 3(60 | 3(110 |
| 3. Стоимость УШР (один комплект), тыс. руб. | 9870 | 18330-28200 | 28764 | 51352 | 95880 |

Примечание:

В стоимости шунтирующих реакторов стоимость выключателя не учтена.

Таблица 23

Стоимость шунтовых конденсаторных батарей 10-220 кВ (нового поколения)

| Напряжение, кВ | Установленная мощность, Мвар | Стоимость, тыс. руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 12 | 3290 | Комплект с токоограничивающими реакторами и трансформаторами тока небалансной защиты |
| 110 | 50 | 6392 |  |
| 220 | 100 | 14100 |  |

Таблица 24

Стоимость шунтирующих реакторов 10-750 кВ (комплект - три фазы)

| Тип реактора | Напряжение, кВ | Мощность, МВА | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| РТМ | 11 | 3,3 | 1222 |
| РТД | 38,5 | 20 | 3384 |
| 3хРОД | 121 | 3х33,3 | 8930 |
| 3хРОДЦ | 525 | 3х60 | 41078 |
| 3хРОДЦ | 787 | 3х110 | 75388 |

Таблица 25

# Стоимость вакуумно-реакторных групп

| Наименование показателей | Параметры |
| --- | --- |
| Мощность, кВар | 7500 | 10000 | 20000 | 50000 |
| Напряжение, кВ | 10 кВ |
| Стоимость вакуумно-реакторной группы(, тыс. руб. | 757 | 1010 | 2040 | 5076 |

( В стоимость вакуумно-реакторной группы включены сухие реакторы типа РКОС и вакуумные выключатели.

Таблица 26

Стоимость токоограничивающих реакторов 6-110 кВ (комплект - три фазы)

| Тип реактора | Характеристика | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 110 кВ | 6-10 кВ |
|  |  |  | Одинарные | Сдвоенные |
| ТОРМТ | Наружная установка | 705 | - | - |
| РБ | Наружная установка | - | 611 | 846 |
| РБ | Внутренняя установка (с учетом стоимости здания): - естественная вентиляция - принудительная вентиляция | - - | 705 799 | - 1175 |

4.12. Стоимость постоянной части затрат по ПС учитывает подготовку и благоустройство территории, общеподстанционный пункт управления, устройство собственных нужд подстанции, систему оперативного постоянного тока, внутриплощадочные водоснабжение, канализацию и подъездные дороги, средства связи и телемеханики, наружное освещение, ограду и прочие элементы (табл. 27). Постоянная часть затрат принимается с учетом схемы и высшего напряжения подстанции.

Таблица 27

Постоянная часть затрат по ПС 35-750 кВ

| Напряжение, кВ | Схема РУ на стороне | Стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | ВН | Открытая ПС | Закрытая ПС (КРУЭ) |
| 35/10 |  | 4700 | - |
| 110/10-20 | Мостик - 110-5Н и 5АН | 10340 | 6580 |
| 110/35/10 | Две рабочие системы шин 110-13 | 19740 | - |
| 220/10-20 | Мостик -220-5Н и 5АН | 24440 | 15980 |
| 220/110/10 | Четырехугольник - 220-7 | 32900 | 24440 |
|  | Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин. 220-9 | 44650 | 33840 |
|  | Две рабочие системы шин 220-13 | 48880 | 35720 |
|  | Трансформатор-шины с полуторным присоединением линий 220-16 | 55460 | 41360 |
|  | Полуторная 220-17 | 71440 | 49820 |
| 330/10-20 | Мостик - 330-5Н и 5АН | 27260 | 15980 |
| 330/110/10 | Четырехугольник. 330-7 | 57340 | 45120 |
| 330/220/10 | Четырехугольник. 330-7 | 62980 | 47940 |
| 330/220/10 | Трансформатор-шины с присоединением линий через два выключателя 330-15 | 81780 | 62040 |
| 500/110/10 | Четырехугольник. 500-7 | 86950 | 55084 |
| 500/220/10 | Трансформатор-шины с присоединением линий через два выключателя 500-15 | 143820 | 93060 |
|  | Полуторная 500-17 | 159800 | 109040 |
| 750/330/10 | Четырехугольник. 750-7 | 206800 | - |
| 750/330/10 | Трансформатор-шины с присоединением линий через два выключателя 750-15 | 225600 | - |
| 750/500/10 | Трансформатор-шины с присоединением линий через два выключателя 750-15 | 274480 | - |

При осуществлении реконструкции (расширении) подстанции постоянная часть затрат может быть принята в зависимости от характера реконструкции (расширения) в следующих размерах (% от значений, приведенных в табл. 27):

- 15-20 % - при установке второго трансформатора (выключателя), или другого вида оборудования, если оно не было предусмотрено проектом;

- 40-60 % - при переустройствах ОРУ (при замене распределительного устройства).

4.13.	При определении стоимости подстанций напряжением 220 кВ и выше учитываются затраты на организацию противоаварийной автоматики (ПА), приведенные в табл. 28.

Таблица 28

Укрупненные показатели стоимости противоаварийной автоматики при

строительстве электросетевых объектов

| № | Объект | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Проектирование | Оборудование | Монтаж | Наладка | Итого: |
| ПА подстанций с высшим напряжением 220кВ при количестве присоединений 220кВ: |
| 1. | до 2 | 160 | 404 | 94 | 179 | 837 |
| 2. | более 2 | 216 | 545 | 122 | 244 | 1128 |
| ПА подстанции без дозировки управляющих воздействий противоаварийного управления при количестве присоединений 330кВ и выше: |
| 3. | до 2 | 282 | 714 | 160 | 310 | 1466 |
| 4. | до 5 | 573 | 1438 | 329 | 630 | 2970 |
| 5. | до 10 | 968 | 2415 | 555 | 1062 | 5000 |
| 6. | более10 | 1250 | 3130 | 630 | 1372 | 6382 |
| ПА подстанции с автоматической дозировкой управляющих воздействий района противоаварийного управления при количестве присоединений 330кВ и выше: |
| 7. | до 5 | 1400 | 3497 | 799 | 1927 | 7623 |
| 8. | до 10 | 1673 | 4183 | 959 | 2303 | 9118 |
| 9 | более10 | 2247 | 5612 | 1288 | 3083 | 12230 |

Затраты на организацию ПА подстанций напряжением 35-110 кВ составляют незначительную долю в стоимости строительства ПС, поэтому отдельно не учитываются.

При сооружении подстанций с автоматической дозировкой управляющих воздействий района противоаварийного управления, к стоимости, указанной в п.п. 7-9 таблицы, добавляется стоимость ПА прилегающих объектов (ПА, устанавливаемой в распределительных устройствах подстанций или электростанций района) по пп. 3-6 соответственно для каждого объекта.

5. Затраты на демонтаж оборудования и конструкций

Затраты на демонтаж определяются в зависимости от характеристики оборудования, стоимости работ по его монтажу, а также от дальнейшего предназначения демонтируемого оборудования.

Стоимость демонтажа оборудования рассчитана в соответствии с порядком определения затрат на демонтаж оборудования, изложенным в «Указаниях по применению федеральных единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм - 2001)» - МДС 81-37.2004. Согласно указанному порядку, затраты на демонтаж оборудования определяются применением к стоимости монтажа оборудования (учитывается сумма затрат на оплату труда и эксплуатацию машин, стоимость материальных ресурсов не учитывается) усредненных коэффициентов.

Стоимость монтажа оборудования принята в соответствии с «Федеральными единичными расценками на монтаж оборудования» ФЕРм - 2001, сборник № 8 «Электротехнические установки».

Коэффициенты* к стоимости работ по монтажу оборудования, установленные исходя из предназначения демонтируемого оборудования в дальнейшем, следующие:

- оборудование подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервацией с целью длительного или кратковременного хранения - 0,7;

- оборудование подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) - 0,6;

- оборудование не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части - 0,5;

- то же без разборки и резки - 0,3.

Стоимость демонтажа основного оборудования подстанций приведена в табл. 29.

Стоимость работ по демонтажу ВЛ 35-330 кВ включает в себя затраты по демонтажу опор ВЛ (железобетонных и стальных), а также проводов и грозозащитных тросов.

Затраты на демонтаж опор ВЛ 35-330 кВ рассчитаны в соответствии с порядком определения затрат на демонтаж конструкций, изложенном в «Указаниях по применению Федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001)» - МДС 81-36.2004.

Затраты на работы по демонтажу проводов и грозозащитных тросов для ВЛ 35-330 кВ определены в соответствии с общими указаниями, приведенными в сборнике ФЕР-2001 № 33»Линии электропередачи» - ФЕР 81-02-33-2001.

Согласно вышеприведенным Указаниям, затраты на демонтажные работы были определены по соответствующим единичным расценкам (ФЕР 81-02-33-2001) на установку опор, подвеску проводов и тросов без учета стоимости материальных ресурсов. При этом, к затратам на оплату труда рабочих-строителей, эксплуатацию строительных машин и механизмов были применены следующие коэффициенты:

а) при демонтаже железобетонных опор ВЛ - 0,8;

б) при демонтаже стальных опор ВЛ - 0,7;

в) на демонтаж трех проводов ВЛ 35-220 кВ - 0,75;

г) на демонтаж шести проводов ВЛ 330 кВ:

- до 1 км - 0,7;

- свыше 1 км - 0,75;

д) на демонтаж грозозащитных тросов - 0,65.

Стоимость демонтажных работ по ВЛ 35-330 кВ приведена в табл. 30.

Таблица 29

Стоимость демонтажа основного оборудования подстанций

| № п/п | Наименование оборудования | Затраты на демонтаж оборудования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | подлежащего дальнейшему использованию | не подлежащего дальнейшему использованию |
|  |  | к=0,7 | к=0,6 | к=0,5 | к=0,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Трансформаторы и автотрансформаторы |
| 1. | Трансформатор трехфазный 35кВ, мощность, кВА 10 000 - 40 000 | 12,4 | 10,6 | 8,8 | 5,4 |
| 2. | Трансформатор трехфазный 110кВ, мощность, кВА 2 500 - 6 300 25 000 - 80 000 | 13,2 19,6 | 11,3 16,7 | 9,4 14,0 | 5,6 8,4 |
| 3. | Трансформатор, или автотрансформатор трехфазный 220кВ, мощность, кВА 25 000 - 160 000 200 000, 250 000 | 32,3 36,9 | 27,6 31,7 | 23,0 26,4 | 13,8 15,8 |
| 4. | Автотрансформатор трехфазный 330кВ, мощность, кВА 125 000 - 200 000 | 42,8 | 36,7 | 30,6 | 18,3 |
| 5. | Автотрансформатор однофазный 330кВ, мощность 133 000 кВА | 30,0 | 25,9 | 21,5 | 12,9 |
| 6. | Автотрансформатор трехфазный 500кВ, мощность 250 000кВА | 41,5 | 35,6 | 29,7 | 17,8 |
| 7. | Автотрансформатор однофазный 500кВ, мощность, кВА 167 000 267 000 | 31,9 35,7 | 27,4 30,6 | 22,7 25,5 | 13,6 15,3 |
| 8. | Автотрансформатор однофазный 750кВ, мощность 333 000кВА | 45,0 | 38,5 | 32,1 | 19,3 |

| Выключатели воздушные |
| --- |
| 9. | Выключатель (комплект 3 фазы), напряжением, кВ 110 220 330 500 750 | 11,0 15,6 36,4 55,5 76,6 | 9,4 13,3 31,2 47,6 65,7 | 7,8 11,2 25,9 39,6 54,7 | 4,7 6,7 15,6 23,8 32,9 |
| 10. | Включатель-отключатель, напряжением 750 кВ | 57,2 | 49,1 | 40,9 | 24,5 |
| Выключатели масляные |
| 11. | Выключатель напряжением, кВ 35 110 220 | 1,8 9,4 14,1 | 1,5 8,0 12,1 | 1,3 6,7 10,1 | 0,7 4,0 6,0 |
| Металлические конструкции под оборудование |
| 12. | Металлические конструкции, т | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,7 |

Таблица 30

# Стоимость демонтажа ВЛ 35 - 330 кВ

| № п/п | Наименование элементов | Единица измерения | Стоимость демонтажных работ, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Опоры железнобетонные центрифугированные: а) промежуточные, свободностоящие, одностоечные :- одноцепные; двухцепные б) анкерно-угловые, одноцепные на оттяжках , одностоечные | 1 м3 опор | 0,52 0,67 1,28 |
| 2. | Опоры стальные: а) промежуточные, свободностоящие, одностоечные; б) промежуточные, на оттяжках, одностоечные; в) анкерно-угловые, свободностоящие, одностоечные | 1 т опор | 1,85 3,02 2,11 |
| 3. | Провода и грозозащитные тросы: а) демонтаж проводов ВЛ-35 кВ сечением до 120 мм2 без пересечение с препятствиями, при длине анкерного пролета: -до 1 км; -свыше 1 км б) демонтаж проводов ВЛ-110 кВ сечением до 240 мм2 без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: -до 1 км; -свыше 1 км в) демонтаж проводов ВЛ-220 кВ сечением свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: -до 1 км; -свыше 1 км г) демонтаж проводов ВЛ-330 кВ сечением свыше 240 мм2 без пересечений с препятствиями, при длине анкерного пролета: -до 1 км; -свыше 1 км д) демонтаж одного грозозащитного троса ВЛ-35-330 кВ без пересечений с препятствиями е) демонтаж двух грозозащитных тросов ВЛ-35-330 кВ без пересечений с препятствиями | 1 км линии (3 провода) 1 км линии (6 проводов) 1 км линии | 7,00 5,85 7,23 5,98 11,38 9,24 22,95 18,62 1,38 2,56 |

Приложение 1

к Сборнику

Пример расчета стоимости строительства ВЛ - 220 кВ

ВЛ 220 кВ предназначена для усиления внешнего электроснабжения энергоузла и прокладывается между ГЭС и подстанцией энергоузла.

- Общая характеристика района прохождения ВЛ 220 кВ.

1.1. Месторасположение ВЛ - Западная Сибирь.

1.2. Длина ВЛ - 75 км, в том числе

- залесенность трассы - 15 км.

1.3. Рельеф местности - равнинный.

Обустройство лежневых дорог - 7 км.

Под опоры ВЛ изымаются земли сельхозугодий.

- Технические показатели ВЛ.

2.1. Количество цепей - одна

2.2. Характеристика опор - свободностоящие

2.3. Материал опор - металл

2.4. Марка и число проводов в фазе - АС 300/32

2.5. Нормативный скоростной напор ветра - 400 Па

2.6. Концевые устройства предусматривают установку по одному комплекту элегазовых выключателей с каждой стороны ВЛ.

3. Расчет затрат на строительство ВЛ - 220 кВ

| № п/п | Составляющие затрат | Номер таблицы | Расчет затрат | Величина затрат, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Стоимость ВЛ 220 кВ по базисным показателям Вырубка просеки Устройство лежневых дорог. Установка выключателей по концам электропередачи. | Табл. 1 Табл. 5 Табл. 5 Табл. 15 | 75(1 231 15(275 7(370 2(11 750 | 92 323 4 125 2 590 23 500 |
| 5. | Итого: |  |  | 122 538 |
| 6. | Стоимость строительства ВЛ (с учетом затрат, сопутствующих строительству 20,61% | п. 2.3 | 122 538(1,2061 | 147 793 |

К итоговой стоимости строительства ВЛ следует добавить стоимость постоянного отвода земельного участка, определенную в соответствии с п. 1.9.

Приложение 2

к Сборнику

Пример расчета стоимости строительства ПС 220 кВ

1. Общая характеристика района размещения подстанции 220 кВ.

1.1. Месторасположение ПС - Урал

1.2. Рельеф площадки ПС - равнинный.

1.3. Грунты - суглинки.

2. Технические показатели подстанции 220 кВ.

2.1. Мощность - 500 МВА.

  - Тип и количество автотрансформаторов - АТДЦТН 250000/220/110, 2 шт.

2.3. Главная схема электрических соединений:

( на стороне 220 кВ - полуторная;

( на стороне 110 кВ - одна рабочая, секционированная выключателем, система шин.

В РУ 220 и 110 кВ к установке приняты элегазовые выключатели.

2.4. Количество выключателей на стороне:

( ВН - 12 шт;

( СН - 7 шт

2.5. Количество отходящих линий - 6 ВЛ 220 кВ и 5 ВЛ 110 кВ

3. Расчет затрат на строительство ПС 220 кВ

| № п/п | Составляющие затрат | Номер таблицы | Расчет затрат | Величина затрат, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | Базисный показатель стоимости ПС 220/110 кВ 2 (250 МВА Стоимость дополнительной ячейки 110 кВ, с учетом Ктер. | Табл. 12 Табл. 15 | 390 100 6 580 | 390 100 6 580 |
| 3. | Итого: |  |  | 396 680 |

К итоговой стоимости строительства ПС следует добавить стоимость постоянного отвода земельного участка, определенную в соответствии с п. 1.9.

Приложение 3

к Сборнику

Пример расчета стоимости строительства ПС 220 кВ

(по элементам)

1. Общая характеристика района размещения ПС

1.1. Месторасположение ПС - Европейская часть России

1.2. Рельеф площадки ПС - равнинный.

1.3. Грунты - суглинки.

2. Технические показатели подстанции 220/110/10 кВ

2.1. Мощность - 250 МВА.

2.2. Тип и количество трансформаторов - АТДЦТН 125000/220/110, 2 шт.

2.3. Главная схема электрических соединений:

• на стороне 220 кВ - одна рабочая секционированная выключателем система шин;

• на стороне 110 кВ - одна рабочая секционированная выключателем система шин.

2.4. Количество выключателей на стороне:

• ВН - КРУЭ 220 кВ - 7 ячеек с выключателями;

• СН - КРУЭ 110 кВ - 7 ячеек с выключателями.

2.5. ЗРУ-10 кВ - 4-х секционное, рассчитанное на установку 46 ячеек вакуумных выключателей.

2.6. Количество отходящих линий - 4 ВЛ 220 кВ и 4 ВЛ 110 кВ.

2.7. ПА принята при количестве присоединений 220 кВ более 2х.

3. Расчет затрат на строительство ПС 220 кВ

| № п/п | Составляющие затрат | Номер таблицы | Расчет затрат | Величина затрат, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Установка двух силовых автотрансформаторов мощностью 125 МВА каждый КРУЭ-220 кВ КРУЭ-110 кВ ЗРУ - 10 кВ Противоаварийная автоматика Постоянная часть затрат | Табл. 16 Табл. 15 Табл. 15 Табл. 15 Табл. 28 Табл. 27 | 2 ( 21 526 7( 22 560 7( 10 340 46 ( 150 1 128 33 840 | 43 052 157 920 72 380 6 900 1 128 33 840 |
| 7. | Итого: |  |  | 315 220 |
| 8. | Стоимость строительства ПС (с учетом затрат, сопутствующих строительству 22,23 %) | п. 4.7 | 315 220 ( 1,2223 | 385 293 |

К итоговой стоимости строительства ПС следует добавить стоимость постоянного отвода земельного участка, определенную в соответствии с п. 1.9.

Приложение 4

к Сборнику

Справочные данные

4.1. Воздушные линии электропередачи

Таблица 1

Объем железобетонных фундаментов (подножники и анкерные плиты)

под опоры на 1км ВЛ

| Напряжение ВЛ, км | Объем, м3 под опоры |
| --- | --- |
|  | железобетонные | металлические |
|  | одноцепные | двухцепные | одноцепные | двухцепные |
| 110 | 1,4 | 1,9 | 11,6 | 13,9 |
| 220 |  |  | 12,8 | 18,0 |
| 330 |  |  | 22,5 | 28,2 |
| 500 |  |  | 25,0 |  |
| 750 |  |  | 34,9 |  |
| 1150 |  |  | 32,6 |  |

Примечания:

1. Объем железобетона на свайные фундаменты в 2,5-3 раза меньше, чем на обычные.

2. Объем железобетонных фундаментов под свободностоящие опоры на 25-30% больше, чем под опоры на оттяжках.

Таблица 2

Объемы и масса опор на 1 км ВЛ

| Напряжение ВЛ, кВ | Количество цепей на опоре | Масса опор на 1 км ВЛ |
| --- | --- | --- |
|  |  | железобетонных | металлических |
|  |  | железобетон, м3 | металл, т | металл, т |
| 110 | 1 | 8,7 | 1,7 | 10,9 |
| 110 | 2 | 14,3 | 2,7 | 16,0 |
| 220 | 1 |  |  | 14,8 |
| 220 | 2 |  |  | 25,6 |
| 330 | 1 |  |  | 24,0 |
| 330 | 2 |  |  | 35,2 |
| 500 | 1 |  |  | 34,3 |
| 750 | 1 |  |  | 48,5 |

Таблица 3

Ресурсные показатели на 1 км ВЛ 110-750 кВ

| Напряжение ВЛ, кВ | Расход материалов на 1 км ВЛ |
| --- | --- |
|  | сталь, т | железобетон, м3 | провод, т | трос, т | изоляторы, шт. | линейная арматура. кг |
|  | всего | в т.ч. металлические опоры | всего | в т.ч. стойки ж/б опор |  |  |  |  |
| 110 | 12,0 | 9,6 | 19,8 | 15,0 | 2,94 | 0,43 | 105 | 54 |
| 220 | 18,0 | 14,8 | 15,2 |  | 4,6 | 0,65 | 150 | 140 |
| 330 | 22,8 | 23,4 | 16,5 |  | 9,2 | 0,65 | 230 | 300 |
| 500 | 32,1 | 27,0 | 23,2 |  | 13,8 | 1,3 | 530 | 560 |
| 750 | 39,6 | 34,8 | 29,2 |  | 21,4 | 2,3 | 860 | 920 |

Таблица 4

Удельный вес затрат на сооружение 1 км ВЛ

| Напряжение ВЛ, кВ | Затраты на сооружение ВЛ, % |
| --- | --- |
|  | Металлические конструкции и оттяжки опор | фундаменты и анкерные плиты | провод | трос | изоляторы, линейная арматура | прочие затраты |
| 110 | 38 | 10 | 23 | 3 | 7 | 19 |
| 220 | 34 | 11 | 25 | 3 | 9 | 18 |
| 330 | 33 | 11 | 26 | 3 | 10 | 17 |
| 500 | 30 | 12 | 27 | 3 | 11 | 17 |
| 750 | 26 | 12 | 28 | 4 | 14 | 16 |

Таблица 5

Составляющие стоимости 1 км ВЛ (%)

| Линии электропередачи (напряжение, кВ) | Составляющие стоимости, % |
| --- | --- |
|  | Строительно-монтажные работы | Прочие затраты | ПИР |
| ВЛ 35 кВ | 80 | 11,5 | 8,5 |
| ВЛ 110 кВ | 80 | 11,5 | 8,5 |
| ВЛ 220 кВ | 80 | 11,5 | 8,5 |
| ВЛ 330 кВ | 81 | 10,5 | 8,5 |
| ВЛ 500 кВ | 81 | 11,5 | 7,5 |
| ВЛ 750 кВ | 77 | 15,5 | 7,5 |
| ВЛ 1150 кВ | 77 | 15,5 | 7,5 |

Таблица 6

Характеристика и технико-экономические показатели ВЛ 110 кВ

| Характеристика ВЛ 110 кВ |
| --- |
| Длина | 42,8 км |
| Количество цепей | 1 |
| Марка и число проводов в фазе | АС 150/24 |
| Район гололедности | III |
| Марка троса | С-50 |
| Нормативный скоростной напор ветра | 500 Па |
| Рельеф местности | равнинный |
| Основной тип опор | ПБ 110-5; УБ 110-7; У 110-1 |
| Фундаменты | подножники |
| Технико-экономические показатели ВЛ 110 кВ |
| Технические показатели | Единица измерения | Количество на 1 км |
| Количество опор, в т.ч.: | шт. | 4,91 |
| железобетонных (пром./АУ) | шт | 4,72 (4,42/0,30) |
| стальных (пром./АУ) | шт | 0,19 (-/0,19) |
| Металл, в т.ч. | т | 6,26 |
| металлические опоры и траверсы к железобетонным опорам | т | 2,60 |
| Железобетон, в т.ч. | м3 | 12,55 |
| стойки ж/б опор | м3 | 9,28 |
| Провод | т | 1,76 |
| Трос | т | 0,49 |
| Сметная стоимость ВЛ | тыс. руб. | 1150 |

Таблица 7

Характеристика и технико-экономические показатели ВЛ 220 кВ

| Характеристика ВЛ 220 кВ |
| --- |
| Длина | 125 км |
| Количество цепей | 1 |
| Марка и число проводов в фазе | АС 240/32 |
| Район гололедности | II |
| Марка и число тросов | С-70 |
| Нормативный скоростной напор ветра | 400 Па |
| Рельеф местности | равнинный |
| Основной тип опор | П 220-3;У 220-1; У 220-3 |
| Фундаменты | подножники |
| Технико-экономические показатели ВЛ 220 кВ |
| Технические показатели | Единица измерения | Количество на 1 км |
| Количество опор, в т.ч.: | шт. | 2,7 |
| железобетонных (пром./АУ) | шт | - |
| стальных (пром./АУ) | шт | 2,7 (2,41/0,29) |
| Металл, в т.ч. | т | 17,93 |
| металлические опоры | т | 14,79 |
| Железобетон, в т.ч. | м3 | 12,85 |
| стойки ж/б опор | м3 | - |
| Провод | т | 2,85 |
| Трос (С-70) | т | 0,63 |
| Сметная стоимость ВЛ | тыс.руб. | 1400 |

Таблица 8

Характеристика и технико-экономические показатели ВЛ 330 кВ

| Характеристика ВЛ 330 кВ |
| --- |
| Длина | 94,4 км |
| Количество цепей | 1 |
| Марка и число проводов в фазе | 2хАС300/39 |
| Район гололедности | II , III |
| Марка и число тросов | С-70 |
| Нормативный скоростной напор ветра | 560, 640, 810, 900 Па |
| Рельеф местности | равнинный |
| Основной тип опор | П 330-3; У 330-1 |
| Фундаменты | подножники |
| Технико-экономические показатели ВЛ 330 кВ |
| Технические показатели | Единица измерения | Количество на 1 км |
| Количество опор, в т.ч.: | шт. | 2,83 |
| железобетонных (пром./АУ) | шт | - |
| стальных (пром./АУ) | шт | 2,83 (2,37/0,46) |
| Металл, в т.ч. | т | 27,43 |
| металлические опоры | т | 24,20 |
| Железобетон, в т.ч. | м3 | 23,20 |
| стойки ж/б опор | м3 | - |
| Провод | т | 7,15 |
| Трос | т | 0,69 |
| Сметная стоимость ВЛ | тыс.руб. | 2200 |

Таблица 9

Характеристика и технико-экономические показатели ВЛ 500 кВ

| Характеристика ВЛ 500 кВ |
| --- |
| Длина | 235,8 км |
| Количество цепей | 1 |
| Марка и число проводов в фазе | 3хАС 300/39 |
| Район гололедности | II |
| Марка и число тросов | 2х1хАЖС70/39 |
| Нормативный скоростной напор ветра | 550 Па |
| Рельеф местности | равнинный |
| Основной тип опор | ПБ 1; Р 1; У 2 |
| Фундаменты | сваи |
| Технико-экономические показатели ВЛ 500 кВ |
| Технические показатели | Единица измерения | Количество на 1 км |
| Количество опор, в т.ч.: | шт. | 2,36 |
| железобетонных (пром./АУ) | шт | - |
| стальных (пром./АУ) | шт | 2,36 (2,23/,013) |
| Металл, в т.ч. | т | 26,37 |
| металлические опоры | т | 18,50 |
| Железобетон, в т.ч. | м3 | 24,10 |
| стойки ж/б опор | м3 | - |
| Провод | т | 10,50 |
| Трос | т | 1,016 |
| Сметная стоимость ВЛ | тыс.руб. | 4000 |

Таблица 10

Характеристика и технико-экономические показатели ВЛ 750 кВ

| Характеристика ВЛ 750 кВ |
| --- |
| Длина | 216,6 км |
| Количество цепей | 1 |
| Марка и число проводов в фазе | 5хАС 300/66 |
| Район гололедности | III. IV |
| Марка и число тросов | 2х1хАС 70/72;2х1х АС 95/141 |
| Нормативный скоростной напор ветра | 560, 810 Па |
| Рельеф местности | волнистая равнина |
| Основной тип опор | ПП 750-1; ПП 750-3; 750-5; УС 750-1 |
| Фундаменты | подножники |
| Технико-экономические показатели ВЛ 750 кВ |
| Технические показатели | Единица измерения | Количество на 1 км |
| Количество опор, в т.ч.: | шт. | 2,64 |
| железобетонных (пром./АУ) | шт | - |
| стальных (пром./АУ) | шт | 2,64 (2,11/0,53) |
| Металл, в т.ч. | т | 57,57 |
| металлические опоры | т | 48,51 |
| Железобетон, в т.ч. | м3 | 34,89 |
| стойки ж/б опор | м3 | - |
| Провод | т | 20,43 |
| Трос (АС70/72, АС95/141) | т | 1,56/2,83 |
| Сметная стоимость ВЛ | тыс. руб. | 6100 |

Таблица 11

Характеристика и технико-экономические показатели ВЛ 1150 кВ

| Характеристика ВЛ 1150 кВ |
| --- |
| Длина | 689,9 км |
| Количество цепей | 1 |
| Марка и число проводов в фазе | 8хАС 330/43 |
| Район гололедности | II, III, IV |
| Марка и число тросов | 2х2х АС 70/72 |
| Марка троса | С-50 |
| Нормативный скоростной напор ветра | 700; 750 Па |
| Рельеф местности | равнинный, пересеченный |
| Основной тип опор | ПОГ 1150-5; У 1150-1 |
| Фундаменты | подножники |
| Технико-экономические показатели ВЛ 1150 кВ |
| Технические показатели | Единица измерения | Количество на 1 км |
| Количество опор, в т.ч.: | шт. | 2,89 |
| железобетонных (пром./АУ) | шт | - |
| стальных (пром./АУ) | шт | 2,89 (2,80/0,09) |
| Металл, в т.ч. | т | 60,37 |
| металлические опоры | т | 57,66 |
| Железобетон, в т.ч. | м3 | 32,60 |
| стойки ж/б опор | м3 | - |
| Провод | т | 31,52 |
| Трос (АС70/72, АС95/141) | т | 3,14 |
| Сметная стоимость ВЛ | тыс.руб. | 11000 |

4.2. Подстанции

Таблица 12

Удельный вес затрат в стоимости ячейки выключателя, %

| Напряжение, кВ | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | 20 | 6 | 74 |
| 110 | 18 | 4 | 78 |
| 220 | 15 | 3 | 82 |
| 330 | 14 | 3 | 83 |
| 500-750 | 13 | 2 | 85 |

Таблица 13

Удельный вес затрат в стоимости ОРУ, %

| Напряжение, кВ | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | 29 | 10 | 61 |
| 110 | 26 | 9 | 65 |
| 220 | 24 | 9 | 67 |
| 330 | 22 | 8 | 70 |
| 500 | 19 | 9 | 72 |
| 750 | 18 | 9 | 73 |

Таблица 14

Удельный вес затрат в стоимости КРУЭ, %

| Напряжение, кВ | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| 110 | 5 | 2 | 93 |
| 220 | 3 | 2 | 95 |
| 330 | 3 | 2 | 95 |
| 500 | 2 | 2 | 96 |

Таблица 15

Удельный вес затрат в стоимости ячейки трансформатора, %

| Напряжение, кВ | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | 11 | 10 | 79 |
| 110 | 6 | 9 | 85 |
| 220 | 5 | 4 | 91 |
| 330 | 5 | 4 | 91 |
| 500 | 5 | 2 | 93 |
| 750 | 4 | 1 | 95 |

Таблица 16

Составляющие стоимости строительства подстанций (%)

| Объект | Напряжение, кВ | Стоимость строительства, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудова-ние | Прочие затраты | ПИР |
| Подстанции: - открытого типа | 110 | 12 | 10 | 61 | 8,5 | 8,5 |
|  | 220 | 12 | 10 | 61 | 8,5 | 8,5 |
|  | 330 | 15 | 5 | 63 | 8,5 | 8,5 |
|  | 500 | 14 | 7 | 63 | 8,5 | 7,5 |
|  | 750 | 12 | 5 | 69 | 6,5 | 7,5 |
|  | 1150 | 12 | 5 | 69 | 6,5 | 7,5 |
| - закрытого типа | 110-500 | 12 | 4 | 68 | 8 | 8 |

# Footnotes

* См. «Указания по применению федеральных единичных расценок на монтаж оборудования (ФЕРм - 2001)» - МДС 81-37.2004.